## DI_DO點位表
ID:4 | 9600 8 N 1
RCU01_ONOFF | RCU01_啟停開關 | 105
RCU01_AL_Reset | RCU01_警報復歸鍵 | 113
RCU201_ONOFF | RCU201_啟停開關 | 121
RCU201_AL_Reset | RCU201_警報復歸鍵 | 129
RCU202_ONOFF | RCU202_啟停開關 | 137
RCU202_AL_Reset | RCU202_警報復歸鍵 | 145
RCU03_ONOFF | RCU03_啟停開關 | 153
RCU03_AL_Reset | RCU03_警報復歸鍵 | 161
RCU04_ONOFF | RCU04_啟停開關 | 169
RCU04_AL_Reset | RCU04_警報復歸鍵 | 177
RCU05_ONOFF | RCU05_啟停開關 | 185
RCU05_AL_Reset | RCU05_警報復歸鍵 | 193
PAH101_ONOFF | PAH101_啟停開關 | 201
PAH101_AL_Reset | PAH101_警報復歸鍵 | 209
PAH201_ONOFF | PAH201_啟停開關 | 217
PAH201_AL_Reset | PAH201_警報復歸鍵 | 225
PAH202_ONOFF | PAH202_啟停開關 | 233
PAH202_AL_Reset | PAH202_警報復歸鍵 | 241
MAU01_ONOFF | MAU01_啟停開關 | 249
MAU01_AL_Reset | MAU01_警報復歸鍵 | 257
EAF101_ONOFF | EAF101_啟停開關 | 265
RCU01_SSC | RCU01_SSC | 273
RCU201_SSC | RCU201_啟停 | 281
RCU202_SSC | RCU202_啟停 | 289
RCU03_SSC | RCU03_啟停 | 297
RCU04_SSC | RCU04_啟停 | 305
RCU05_SSC | RCU05_啟停 | 313
PAH101_SSC | PAH101_啟停 | 321
PAH201_SSC | PAH201_啟停 | 329
PAH202_SSC | PAH202_啟停 | 337
MAU01_SSC | MAU01_啟停 | 345
MAU01_SCRSSC | MAU01_加熱器啟停 | 353
EAF101_SSC | EAF101_啟停 | 361
RCU01_SSC_MA | RCU01_啟停_手自動 | 369
RCU201_SSC_MA | RCU201_啟停_手自動 | 377
RCU202_SSC_MA | RCU202_啟停_手自動 | 385
RCU03_SSC_MA | RCU03_啟停_手自動 | 393
RCU04_SSC_MA | RCU04_啟停_手自動 | 401
RCU05_SSC_MA | RCU05_啟停_手自動 | 409
PAH101_SSC_MA | PAH101_啟停_手自動 | 417
PAH201_SSC_MA | PAH201_啟停_手自動 | 425
PAH202_SSC_MA | PAH202_啟停_手自動 | 433
MAU01_SSC_MA | MAU01_啟停_手自動 | 441
MAU01_SCRSSC_MA | MAU01_加熱器啟停_手自動 | 449
EAF101_SSC_MA | EAF101_啟停_手自動 | 457
RCU01_CV_MA | RCU01_冰水閥訊號_手自動 | 465
RCU03_CV_MA | RCU03_冰水閥訊號_手自動 | 473
PAH101_CV_MA | PAH101_冰水閥訊號_手自動 | 481
PAH101_INV_MA | PAH101_變頻器訊號_手自動 | 489
MAU01_CV_MA | MAU01_冰水閥訊號_手自動 | 497
MAU01_SCR_MA | MAU01_加熱器訊號_手自動 | 505
PAH202_CV_MA | PAH202_冰水閥訊號_手自動 | 521
PAH202_INV_MA | PAH202_變頻器訊號_手自動 | 529
RCU04_CV_MA | RCU04_冰水閥訊號_手自動 | 537
RCU201_CV_MA | RCU201_冰水閥訊號_手自動 | 545
RCU202_CV_MA | RCU202_冰水閥訊號_手自動 | 553
PAH201_CV_MA | PAH201_冰水閥訊號_手自動 | 561
PAH201_INV_MA | PAH201_變頻器訊號_手自動 | 569
RCU05_CV_MA | RCU05_冰水閥訊號_手自動 | 577
MAU01_SUN | MAU01_禮拜日時程啟用開關 | 585
MAU01_MON | MAU01_禮拜一時程啟用開關 | 593
MAU01_TUE | MAU01_禮拜二時程啟用開關 | 601
MAU01_WED | MAU01_禮拜三時程啟用開關 | 609
MAU01_THU | MAU01_禮拜四時程啟用開關 | 617
MAU01_FRI | MAU01_禮拜五時程啟用開關 | 625
MAU01_SAT | MAU01_禮拜六時程啟用開關 | 633
RCU01_SUN | RCU01_禮拜日時程啟用開關 | 641
RCU01_MON | RCU01_禮拜一時程啟用開關 | 649
RCU01_TUE | RCU01_禮拜二時程啟用開關 | 657
RCU01_WED | RCU01_禮拜三時程啟用開關 | 665
RCU01_THU | RCU01_禮拜四時程啟用開關 | 673
RCU01_FRI | RCU01_禮拜五時程啟用開關 | 681
RCU01_SAT | RCU01_禮拜六時程啟用開關 | 689
RCU201_SUN | RCU201_禮拜日時程啟用開關 | 697
RCU201_MON | RCU201_禮拜一時程啟用開關 | 705
RCU201_TUE | RCU201_禮拜二時程啟用開關 | 713
RCU201_WED | RCU201_禮拜三時程啟用開關 | 721
RCU201_THU | RCU201_禮拜四時程啟用開關 | 729
RCU201_FRI | RCU201_禮拜五時程啟用開關 | 737
RCU201_SAT | RCU201_禮拜六時程啟用開關 | 745
RCU202_SUN | RCU202_禮拜日時程啟用開關 | 753
RCU202_MON | RCU202_禮拜一時程啟用開關 | 761
RCU202_TUE | RCU202_禮拜二時程啟用開關 | 769
RCU202_WED | RCU202_禮拜三時程啟用開關 | 777
RCU202_THU | RCU202_禮拜四時程啟用開關 | 785
RCU202_FRI | RCU202_禮拜五時程啟用開關 | 793
RCU202_SAT | RCU202_禮拜六時程啟用開關 | 801
RCU03_SUN | RCU03_禮拜日時程啟用開關 | 809
RCU03_MON | RCU03_禮拜一時程啟用開關 | 817
RCU03_TUE | RCU03_禮拜二時程啟用開關 | 825
RCU03_WED | RCU03_禮拜三時程啟用開關 | 833
RCU03_THU | RCU03_禮拜四時程啟用開關 | 841
RCU03_FRI | RCU03_禮拜五時程啟用開關 | 849
RCU03_SAT | RCU03_禮拜六時程啟用開關 | 857
RCU04_SUN | RCU04_禮拜日時程啟用開關 | 865
RCU04_MON | RCU04_禮拜一時程啟用開關 | 873
RCU04_TUE | RCU04_禮拜二時程啟用開關 | 881
RCU04_WED | RCU04_禮拜三時程啟用開關 | 889
RCU04_THU | RCU04_禮拜四時程啟用開關 | 897
RCU04_FRI | RCU04_禮拜五時程啟用開關 | 905
RCU04_SAT | RCU04_禮拜六時程啟用開關 | 913
RCU05_SUN | RCU05_禮拜日時程啟用開關 | 921
RCU05_MON | RCU05_禮拜一時程啟用開關 | 929
RCU05_TUE | RCU05_禮拜二時程啟用開關 | 937
RCU05_WED | RCU05_禮拜三時程啟用開關 | 945
RCU05_THU | RCU05_禮拜四時程啟用開關 | 953
RCU05_FRI | RCU05_禮拜五時程啟用開關 | 961
RCU05_SAT | RCU05_禮拜六時程啟用開關 | 969
PAH101_SUN | PAH101_禮拜日時程啟用開關 | 977
PAH101_MON | PAH101_禮拜一時程啟用開關 | 985
PAH101_TUE | PAH101_禮拜二時程啟用開關 | 993
PAH101_WED | PAH101_禮拜三時程啟用開關 | 1001
PAH101_THU | PAH101_禮拜四時程啟用開關 | 1009
PAH101_FRI | PAH101_禮拜五時程啟用開關 | 1017
PAH101_SAT | PAH101_禮拜六時程啟用開關 | 1025
PAH201_SUN | PAH201_禮拜日時程啟用開關 | 1033
PAH201_MON | PAH201_禮拜一時程啟用開關 | 1041
PAH201_TUE | PAH201_禮拜二時程啟用開關 | 1049
PAH201_WED | PAH201_禮拜三時程啟用開關 | 1057
PAH201_THU | PAH201_禮拜四時程啟用開關 | 1065
PAH201_FRI | PAH201_禮拜五時程啟用開關 | 1073
PAH201_SAT | PAH201_禮拜六時程啟用開關 | 1081
PAH202_SUN | PAH202_禮拜日時程啟用開關 | 1089
PAH202_MON | PAH202_禮拜一時程啟用開關 | 1097
PAH202_TUE | PAH202_禮拜二時程啟用開關 | 1105
PAH202_WED | PAH202_禮拜三時程啟用開關 | 1113
PAH202_THU | PAH202_禮拜四時程啟用開關 | 1121
PAH202_FRI | PAH202_禮拜五時程啟用開關 | 1129
PAH202_SAT | PAH202_禮拜六時程啟用開關 | 1137
RCU01_TR | RCU01_跳脫 | 10105
RCU03_TR | RCU03_跳脫 | 10113
PAH101_TR | PAH101_跳脫 | 10121
MAU01_TR | MAU01_跳脫 | 10129
EAF101_TR | EAF101_跳脫 | 10137
RCU01_DPS | RCU01_風壓 | 10145
RCU01_DPSAL | RCU01_啟動失敗_風壓未建立 | 10153
RCU03_DPS | RCU03_風壓 | 10161
RCU03_DPSAL | RCU03_啟動失敗_風壓未建立 | 10169
PAH101_DPS | PAH101_風壓 | 10177
PAH101_DPSAL | PAH101_啟動失敗_風壓未建立 | 10185
MAU01_DPS | MAU01_風壓 | 10193
MAU01_DPSAL | MAU01_啟動失敗_風壓未建立 | 10201
RCU01_FM | RCU01_濾網 | 10209
RCU03_FM | RCU03_濾網 | 10217
PAH101_FM | PAH101_濾網 | 10225
MAU01_FM | MAU01_濾網 | 10233
PAH202_DPS | PAH202_風壓 | 10241
PAH202_DPSAL | PAH202_啟動失敗_風壓未建立 | 10249
PAH202_TR | PAH202_跳脫 | 10257
PAH202_FM | PAH202_濾網 | 10265
RCU04_TR | RCU04_跳脫 | 10273
RCU04_DPS | RCU04_風壓 | 10281
RCU04_DPSAL | RCU04_啟動失敗_風壓未建立 | 10289
RCU04_FM | RCU04_濾網 | 10297
RCU201_TR | RCU201_跳脫 | 10305
RCU201_DPS | RCU201_風壓 | 10313
RCU201_DPSAL | RCU201_啟動失敗_風壓未建立 | 10321
RCU201_FM | RCU201_濾網 | 10329
PAH201_DPS | PAH201_風壓 | 10337
PAH201_DPSAL | PAH201_啟動失敗_風壓未建立 | 10345
PAH201_TR | PAH201_跳脫 | 10353
PAH201_FM | PAH201_濾網 | 10361
RCU05_TR | RCU05_跳脫 | 10369
RCU05_DPS | RCU05_風壓 | 10377
RCU05_DPSAL | RCU05_啟動失敗_風壓未建立 | 10385
RCU05_FM | RCU05_濾網 | 10393
RCU202_TR | RCU202_跳脫 | 10401
RCU202_DPS | RCU202_風壓 | 10409
RCU202_DPSAL | RCU202_啟動失敗_風壓未建立 | 10417
RCU202_FM | RCU202_濾網 | 10425
MAU01_TIME_ON | MAU01_時程啟動 | 10433
RCU01_TIME_ON | RCU01_時程啟動 | 10441
RCU201_TIME_ON | RCU201_時程啟動 | 10449
RCU202_TIME_ON | RCU202_時程啟動 | 10457
RCU03_TIME_ON | RCU03_時程啟動 | 10465
RCU04_TIME_ON | RCU04_時程啟動 | 10473
RCU05_TIME_ON | RCU05_時程啟動 | 10481
PAH101_TIME_ON | PAH101_時程啟動 | 10489
PAH201_TIME_ON | PAH201_時程啟動 | 10497
PAH202_TIME_ON | PAH202_時程啟動 | 10505
RCUSYS_TIME_OFF | RCUSYS_時程關閉_DI | 10513
ID:3 | 9600 8 N 1
CHSYS_ONOFF | 冰機系統總啟停 | 105
ZP01_SSC | 冰水區域泵01_啟停 | 113
ZP02_SSC | 冰水區域泵02_啟停 | 121
ZPSP_SSC | 冰水區域泵03_啟停 | 129
CT01_SSC | 冷卻水塔01_啟停 | 137
CT02_SSC | 冷卻水塔02_啟停 | 145
CWP01_SSC | 冷卻水泵01_啟停 | 161
CHP01_SSC | 冰水泵01_啟停 | 169
CH01_SSC | 冰水主機01_啟停 | 185
CWP02_SSC | 冷卻水泵02_啟停 | 193
CHP02_SSC | 冰水泵02_啟停 | 201
CH02_SSC | 冰水主機02_啟停 | 209
CWPSP_SSC | 冷卻水泵03_啟停 | 217
CHPSP_SSC | 冰水泵03_啟停 | 225
ZP01_SSC_MA | 冰水區域泵01_啟停_手自動 | 233
ZP02_SSC_MA | 冰水區域泵02_啟停_手自動 | 241
ZPSP_SSC_MA | 冰水區域泵03_啟停_手自動 | 249
CT01_SSC_MA | 冷卻水塔01_啟停_手自動 | 257
CT02_SSC_MA | 冷卻水塔02_啟停_手自動 | 265
CWP01_SSC_MA | 冷卻水泵01_啟停_手自動 | 281
CHP01_SSC_MA | 冰水泵01_啟停_手自動 | 289
CH01_SSC_MA | 冰水主機01_啟停_手自動 | 305
CWP02_SSC_MA | 冷卻水泵02_啟停_手自動 | 313
CHP02_SSC_MA | 冰水泵02_啟停_手自動 | 321
CH02_SSC_MA | 冰水主機02_啟停_手自動 | 329
CWPSP_SSC_MA | 冷卻水泵03_啟停_手自動 | 337
CHPSP_SSC_MA | 冰水泵03_啟停_手自動 | 345
CH_ByPassCV_MA | 冰水旁通閥訊號_手自動 | 353
ZP01_INV_MA | 冰水區域泵01_變頻器訊號_手自動 | 361
ZP02_INV_MA | 冰水區域泵02_變頻器訊號_手自動 | 369
ZPSP_INV_MA | 冰水區域泵03_變頻器訊號_手自動 | 377
CHU_SUN | CHU_禮拜日時程啟用開關 | 385
CHU_MON | CHU_禮拜一時程啟用開關 | 393
CHU_TIME_STOP | CHU_時程啟動中_停止開關 | 393
CHU_TUE | CHU_禮拜二時程啟用開關 | 401
CHU_WED | CHU_禮拜三時程啟用開關 | 409
CHU_THU | CHU_禮拜四時程啟用開關 | 417
CHU_FRI | CHU_禮拜五時程啟用開關 | 425
CHU_SAT | CHU_禮拜六時程啟用開關 | 433
CHSYS_ONOFF_Mode | 冰機系統_啟動一台或是兩台_選擇開關 | 441 | 註:為0是開兩台，為1是只開一台
CHSYS_1or2_ON | 冰機系統_啟動第一台或是第二台 | 449 | 註:為0是開第一台，為1是開第二台
CH01_ST | 冰水主機01_狀態 | 10105
CT01_ST | 冷卻水塔01_狀態 | 10113
CH01_TR | 冰水主機01_跳脫 | 10121
CT01_TR | 冷卻水塔01_跳脫 | 10129
CH02_TR | 冰水主機02_跳脫 | 10137
CT02_TR | 冷卻水塔02_跳脫 | 10145
CHP01_TR | 冰水泵01_跳脫 | 10153
CWP01_TR | 冷卻水泵01_跳脫 | 10161
CWP02_TR | 冷卻水泵02_跳脫 | 10169
CH02_ST | 冰水主機02_狀態 | 10177
CT02_ST | 冷卻水塔02_狀態 | 10185
CHP01_ST | 冰水泵01_狀態 | 10193
ZP01_ST | 冰水區域泵01_狀態 | 10201
ZP01_TR | 冰水區域泵01_跳脫 | 10209
CHP02_ST | 冰水泵02_狀態 | 10217
ZP02_ST | 冰水區域泵02_狀態 | 10225
CHP02_TR | 冰水泵02_跳脫 | 10233
ZP02_TR | 冰水區域泵02_跳脫 | 10241
CHPSP_ST | 冰水泵03_狀態 | 10249
ZPSP_ST | 冰水區域泵03_狀態 | 10257
CHPSP_TR | 冰水泵03_跳脫 | 10265
ZPSP_TR | 冰水區域泵03_跳脫 | 10273
CWP01_ST | 冷卻水泵01_狀態 | 10281
CWP02_ST | 冷卻水泵02_狀態 | 10289
CWPSP_ST | 冷卻水泵03_狀態 | 10297
CWPSP_TR | 冷卻水泵03_跳脫 | 10305
CHU_TIME_ON | 冰機系統_時程啟動 | 10313

## AI_AO_點位表
ID:4 | 9600 8 N 1 | F:表示是Floating 形式
RCU01_RoomP | RCU01_室內靜壓 | 30001 F
RCU01_RoomT | RCU01_室內溫度 | 30003 F
RCU01_RoomRH | RCU01_室內濕度 | 30005 F
RCU01_Temp | RCU01_溫度 | 30007 F
RCU201_RoomT | RCU201_室內溫度 | 30009 F
RCU201_RoomRH | RCU201_室內濕度 | 30011 F
RCU201_Temp | RCU201_溫度 | 30015 F
RCU202_RoomP | RCU202_室內靜壓 | 30021 F
RCU202_Temp | RCU202_溫度 | 30023 F
RCU03_RoomP | RCU03_室內靜壓 | 30025 F
RCU03_RoomT | RCU03_室內溫度 | 30027 F
RCU03_Temp | RCU03_溫度 | 30029 F
RCU03_RoomRH | RCU03_室內濕度 | 30031 F
RCU04_RoomT | RCU04_室內溫度 | 30033 F
RCU04_RoomRH | RCU04_室內濕度 | 30035 F
RCU04_Temp | RCU04_溫度 | 30037 F
RCU04_RoomP | RCU04_室內靜壓 | 30039 F
RCU05_RoomT | RCU05_室內溫度 | 30041 F
RCU05_RoomRH | RCU05_室內濕度 | 30043 F
RCU05_Temp | RCU05_溫度 | 30045 F
RCU05_RoomP | RCU05_室內靜壓 | 30047 F
PAH101_Temp | PAH101_溫度 | 30049 F
PAH201_Temp | PAH201_溫度 | 30053 F
PAH202_Temp | PAH202_溫度 | 30057 F
MAU01_OATemp | MAU01_外氣溫度 | 30061 F
MAU01_OARH | MAU01_外氣濕度 | 30063 F
MAU01_Temp | MAU01_溫度 | 30067 F
MAU01_DewTemp | MAU01_Dew溫度 | 30069 F
CO2_01 | 二氧化碳_01 | 30071 F
CO2_02 | 二氧化碳_02 | 30073 F
CO2_03 | 二氧化碳_03 | 30075 F
CO2_04 | 二氧化碳_04 | 30077 F
CO2_05 | 二氧化碳_05 | 30079 F
RCU01_TempSP | RCU01_溫度設定 | 40081 F
RCU05_TempSP | RCU05_溫度設定 | 40083 F
RCU03_TempSP | RCU03_溫度設定 | 40085 F
CO2_02_HiSP | PAH101_二氧化碳濃度設定 | 40089 F
MAU01_TempSP | MAU01_溫度設定 | 40097 F
MAU01_INVSP | MAU01_變頻器頻率設定 | 40099 F
MAU01_DewTempSP | MAU01_露點溫度設定 | 40101 F
PAH202_TempSP | PAH202_溫度設定 | 40103 F
PAH101_TempSP | PAH101_溫度設定 | 40107 F
RCU04_TempSP | RCU04_溫度設定 | 40109 F
RCU201_TempSP | RCU201_溫度設定 | 40111 F
RCU202_TempSP | RCU202_溫度設定 | 40113 F
PAH201_TempSP | PAH201_溫度設定 | 40115 F
CO2_05_HiSP | PAH201_二氧化碳濃度設定 | 40119 F
RCU01_CV | RCU01_CV | 40121 F
RCU03_CV | RCU03_CV | 40123 F
PAH101_CV | PAH101_CV | 40125 F
PAH101_INV | PAH101_INV | 40127 F
MAU01_CV | MAU01_CV | 40129 F
MAU01_SCR | MAU01_SCR | 40131 F
MAU01_INV | MAU01_INV | 40133 F
PAH202_CV | PAH202_CV | 40135 F
PAH202_INV | PAH202_INV | 40137 F
RCU04_CV | RCU04_CV | 40139 F
RCU201_CV | RCU201_CV | 40141 F
RCU202_CV | RCU202_CV | 40143 F
PAH201_CV | PAH201_CV | 40145 F
PAH201_INV | PAH201_INV | 40147 F
RCU05_CV | RCU05_CV | 40149 F
MAU01_KEEP_TimeSP | MAU01_循環運轉_持續時間設定 | 40215 F
MAU01_RE_START_TimeSP | MAU01_循環運轉_停止再啟動時間設定 | 40217 F
MAU01_ON_H | MAU01_開機時間設定_時設定 | 40219 F
MAU01_ON_M | MAU01_開機時間設定_分設定 | 40221 F
RCU01_ON_H | RCU01_開機時間設定_時設定 | 40223 F
RCU01_ON_M | RCU01_開機時間設定_分設定 | 40225 F
RCU201_ON_H | RCU201_開機時間設定_時設定 | 40227 F
RCU201_ON_M | RCU201_開機時間設定_分設定 | 40229 F
RCU202_ON_H | RCU202_開機時間設定_時設定 | 40231 F
RCU202_ON_M | RCU202_開機時間設定_分設定 | 40233 F
RCU03_ON_H | RCU03_開機時間設定_時設定 | 40235 F
RCU03_ON_M | RCU03_開機時間設定_分設定 | 40237 F
RCU04_ON_H | RCU04_開機時間設定_時設定 | 40239 F
RCU04_ON_M | RCU04_開機時間設定_分設定 | 40241 F
RCU05_ON_H | RCU05_開機時間設定_時設定 | 40243 F
RCU05_ON_M | RCU05_開機時間設定_分設定 | 40245 F
PAH101_ON_H | PAH101_開機時間設定_時設定 | 40247 F
PAH101_ON_M | PAH101_開機時間設定_分設定 | 40249 F
PAH201_ON_H | PAH201_開機時間設定_時設定 | 40251 F
PAH201_ON_M | PAH201_開機時間設定_分設定 | 40253 F
PAH202_ON_H | PAH202_開機時間設定_時設定 | 40255 F
PAH202_ON_M | PAH202_開機時間設定_分設定 | 40257 F
MAU01_OFF_H | MAU01_關機時間設定_時設定 | 40259 F
MAU01_OFF_M | MAU01_關機時間設定_分設定 | 40261 F
RCU01_OFF_H | RCU01_關機時間設定_時設定 | 40263 F
RCU01_OFF_M | RCU01_關機時間設定_分設定 | 40265 F
RCU201_OFF_H | RCU201_關機時間設定_時設定 | 40267 F
RCU201_OFF_M | RCU201_關機時間設定_分設定 | 40269 F
RCU202_OFF_H | RCU202_關機時間設定_時設定 | 40271 F
RCU202_OFF_M | RCU202_關機時間設定_分設定 | 40273 F
RCU03_OFF_H | RCU03_關機時間設定_時設定 | 40275 F
RCU03_OFF_M | RCU03_關機時間設定_分設定 | 40277 F
RCU04_OFF_H | RCU04_關機時間設定_時設定 | 40279 F
RCU04_OFF_M | RCU04_關機時間設定_分設定 | 40281 F
RCU05_OFF_H | RCU05_關機時間設定_時設定 | 40283 F
RCU05_OFF_M | RCU05_關機時間設定_分設定 | 40285 F
PAH101_OFF_H | PAH101_關機時間設定_時設定 | 40287 F
PAH101_OFF_M | PAH101_關機時間設定_分設定 | 40289 F
PAH201_OFF_H | PAH201_關機時間設定_時設定 | 40291 F
PAH201_OFF_M | PAH201_關機時間設定_分設定 | 40293 F
PAH202_OFF_H | PAH202_關機時間設定_時設定 | 40295 F
PAH202_OFF_M | PAH202_關機時間設定_分設定 | 40297 F
ID:3 | 9600 8 N 1
CH_SATemp | 冰水出水溫度 | 30001 F
CT_SATemp | 冷卻水塔出水溫度 | 30003 F
ZP_DPress | 冰水水壓差 | 30005 F
CH_RATemp | 冰水回水溫度 | 30009 F
CT_RATemp | 冷卻水塔回水溫度 | 30011 F
CH_FLOW | 冰水流量 | 30013 F
ZP_CV_DPressSP | 冰水水壓差_旁通閥設定 | 40013 F
ZP_INV_DPressSP | 冰水水壓差_變頻器設定 | 40015 F
CT_ON_TempSP | 冷卻水塔_啟動_溫度設定 | 40017 F
CT_OFF_TempSP | 冷卻水塔_停止_溫度設定 | 40019 F
CT_ADDON_TempSP | 冷卻水塔_加載啟動_溫度設定 | 40021 F
CT_ADDOFF_TempSP | 冷卻水塔_加載停止_溫度設定 | 40023 F
CH_ADD_TempSP | 冰機_加載_溫度設定 | 40025 F
CH_ByPassCV | 冰水旁通閥訊號 | 40027 F
ZP01_INV | 冰水區域泵01_變頻器訊號 | 40029 F
ZP02_INV | 冰水區域泵02_變頻器訊號 | 40031 F
ZPSP_INV | 冰水區域泵03_變頻器訊號 | 40033 F
CHU_ON_H | CHU_開機時間設定_時設定 | 40043 F
CHU_ON_M | CHU_開機時間設定_分設定 | 40045 F
CHU_OFF_H | CHU_關機時間設定_時設定 | 40047 F
CHU_OFF_M | CHU_關機時間設定_分設定 | 40049 F